## BALANCE
* Energy Balance / Bilans energii
Tabela 1: Uproszczony bilans energii dla polskiego systemu elektroenergetycznego w 2020 r.
Table 1: Simple energy balance of Polish energy system in 2020
Typ jednostki wytwórczej | Generation unit type | Moc osiągalna elektryczna netto | Produkcja energii elektrycznej netto | Produkcja ciepła netto | Zużycie paliwa | Średnia wartość opałowa | Zużycie paliwa | Średnia wartość opałowa
|  | Net Electric Power | Net electricity generation | Net heat generation | Fuel used | Average lower heating valuee | Fuel used | Average lower heating valuee
|  | MW | GWh | TJ | kt | kJ/kg | mln m3 | kJ/m3
Elektrownie na węglu kamiennym1 | Hard coal fired Electricity only power plants | 17023.8 | 47860 |  | 20996.9 | 21688.2
Elektrownie na węglu brunatnym1 | Brown coal fired Electricity only power plants | 7391.2 | 34351.7 |  | 45266.6 | 7935.8
Elektrociepłownie na węglu kamiennym1 | Hard coal fired Combined Heat & Power power plants | 4094.6 | 16259.8 | 137017.3 | 11204.8 | 21089.6
Elektrownie na gazie ziemnym1 | Natural gas fired Electricity only power plants | 1656.5 | 7464.6 | 17571.3 |  |  | 2109.503 | 32467
Elektrownie wiatrowe1 | Onshore Wind Turbines | 6227.6934 | 15623.0489
Elektrownie słoneczne1 | Large Scale Photovoltaics | 3954.96 | 1957.92
Ciepłownie2 | Hard coal fired Heat only plants | 19.806 |  | 81695 | 4227 | 22840
Razem | Total |  | 123517.0689 | 236283.6
Source / Źródło:
1) opracowanie własne na podstawie "Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2020" - Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2021.
2) opracowanie własne na podstawie "Energetyka Cieplna w Liczbach 2021" - Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2022.
3) EUROSTAT NRG_BAL, NRG_BAL_PEH.
* Transmission & Distribution Losses / Straty przesyłu i dystrybucji
Tabela 2: Efficiency of Transmission and distribution of energy carriers in 2020
Tabela 2: Sprawności przesyłu i transformacji nośników energii w sieci w 2020 r.
Nośnik energii | Energy carrier | Przesył i transformacja | Sprawność
|  | Transmission and distribution | Efficiency
Energia elektryczna | Electricity | WN-WN ¦ HV-HV | 0.97706
Energia elektryczna | Electricity | WN-SN ¦ HV-MV | 0.97644
Energia elektryczna | Electricity | SN-nn ¦ MV-LV | 0.95153
Energia cieplna | District Heat | WT-NT ¦ HT-LT | 0.859
Source / Źródło:
1) opracowanie własne na podstawie "Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2020" - Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2021.
2) opracowanie własne na podstawie "Energetyka Cieplna w Liczbach 2021" - Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2022.
* Final Energy Demand / Popyt na energię finalną
Table 3: Final energy demand in 2020
Tabela 3: Zapotrzebowanie na energię końcową w 2020 r.
Nośnik energii | Energy carrier | Jednostka | Zapotrzebowanie końcowe
|  | Unit | Final energy demand
Energia elektryczna | Electricity | [TWh] | 120.6838
Energia cieplna | District Heat | [PJ] | 202.9676
Source / Źródło:
1) opracowanie własne na podstawie "Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2020" - Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2021.
2) opracowanie własne na podstawie "Energetyka Cieplna w Liczbach 2021" - Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2022.

## SEC_Comm
Define Commodities
~FI_Comm
Csets | CommName | CommDesc | Unit | LimType | CTSLvl | PeakTS | Ctype
\I: Commodity Set | Commodity Name | Commodity Description | Unit | Sense of Balance Equation | TimeSlice Level | Peak Monitoring | Electricity Indicator (for CHPs)
\I: Predefiniowany zbiór dóbr | Nazwa dobra | Opis sobra | Jednostka dobra | Typ równania bilansu dobra | Poziom podokresów roku - równanie bilansu | Monitorowanie szczytu | Oznaczenie dobra "energia elektryczna" dla CHP
NRG | ELEC_HV | High Voltage Electricity (>110 kV) | PJ |  | DAYNITE | ANNUAL | ELC
NRG | ELEC_MV | Medium Voltage Electricity (1-60 kV) | PJ |  | DAYNITE | ANNUAL | ELC
NRG | ELEC_LV | Low Voltage Electricity (< 1kV) | PJ |  | DAYNITE | ANNUAL | ELC
NRG | HEAT_HT | High Temperature Heat | PJ |  | DAYNITE | ANNUAL
NRG | HEAT_LT | Low Temperature Heat | PJ |  | DAYNITE | ANNUAL
DEM | ELEC_FIN | Electricity - Final Energy | PJ |  |  |  | ELC
DEM | HEAT_FIN | Heat - Final Energy | PJ
ENV | CO2 | Carbon Dioxide Emission | kt
Available Commodity Sets
NRG | Energy
ENV | Emission
DEM | Demand
MAT | Material
FIN | Financial
Note on F5: Amit Kanudia: LO for PRODUCTION >= CONSUMPTION (Default) FX for PRODUCTION = CONSUMPTION UP for PRODUCTION <= CONSUMPTION
Note on G5: Allowed CTSLvl SEASON (Seasonal level) WEEKLY (Weekly level) DAYNITE (day and night level)
Note on H5: Allowed PeakTS ANNUAL (to generate Peak Equation for all the TimeSlices) User TS (to generate Peak Equation for a single TS)
Note on I5: Allowed Ctype ELC (Electricity)

## SEC_Processes
Define Processes
~FI_Process
Sets | Region | TechName | TechDesc | Tact | Tcap | Tslvl | PrimaryCG | Vintage
\I: Process Set | Region Name | Technology Name | Technology Description | Activity Unit | Capacity Unit | TimeSlice Level | Primary Commodity Group | Vintage Tracking
\I: Predefiniowany zbiór procesów | Nazwa regionu | Nazwa procesu | Opis procesu | Jednostka aktywności procesu | Jednostka mocy zainstalowanej procesu | Poziom podokresów roku - równanie bilansu | Grupa dóbr wyznaczających aktywność | Śledzenie rocznika
ELE | PL | ELE_EX_WIND-ON | Existing Onshore Wind Turbines | PJ | GW | DAYNITE
ELE | PL | ELE_EX_PV | Existing Photovoltaics (all Types) | PJ | GW | DAYNITE
ELE | PL | ELE_EX_HC | Existing Hard Coal Power Plants | PJ | GW | DAYNITE
ELE | PL | ELE_EX_BC | Existing Brown Coal Power Plants | PJ | GW | DAYNITE
CHP | PL | CHP_EX_HC | Existing Hard Coal CHPs | PJ | GW | DAYNITE
CHP | PL | CHP_EX_NAT-GAS | Existing Natural Gas CHPs | PJ | GW | DAYNITE
HPL | PL | HPL_EX_HC | Existing Hard Coal Heat Only Plants | PJ | GW | DAYNITE
PRE | PL | TRANSF_HV-LV | Electricity Transformation and Distribution High Voltage to Low Voltage | PJ | PJa | DAYNITE
PRE | PL | TRANSF_HT-LT | Heat Transformation and Distribution | PJ | PJa | DAYNITE
PRE | PL | TRANSF_HV-HV |  | PJ | PJa | DAYNITE
PRE | PL | TRANSF_HV-MV |  | PJ | PJa | DAYNITE
PRE | PL | TRANSF_MV-LV |  | PJ | PJa | DAYNITE
Available Process Sets
ELE | Power Plant (Electricity Only)
CHP | Combined Heat & Power Plant
STG | Timeslice Storage
PRE | Generic Process
DMD | Demand Process | Shoud have commodity of type DEM on Output
IMP | Import | Commodity only at Output
EXP | Eksport | Commodity only at Input
MIN | Mining | Commodity only at Output
HPL | Heat Only Plant
Note on H5: Allowed TsLvl ANNUAL (Annual level) SEASON (Seasonal level) WEEKLY (Weekly level) DAYNITE (day and night level)
Note on I5: Amit Kanudia: Needed only when one wants to override the VEDA default assignment
Note on J5: Allowed Vintage NO (if empty by default mean NO) YES

## PP
Power Plants
~FI_T
TechName | * TechDesc | Comm-IN | Comm-OUT | EFF | CAP2ACT | STOCK~2020~2021 | STOCK~2025 | STOCK~2030 | STOCK~2035 | STOCK~2040 | STOCK~2045 | STOCK~2050 | PEAK | AFA~2020~2021~FX | AFA | FIXOM | VAROM
\I: Technology Name | Technology Description | Commodity Input | Commodity Output | Efficiency | Capacity to Activity Factor | Installed Capacity [GW] | [6 empty] | Peak EQ Factor | Annual Availability Factor | Annual Availability Factor | Fixed O&M Costs [PLN/kW] | Variable O&M Costs [PLN/GJ]
\I: Nazwa procesu | Opis procesu | Dobro na wejściu | Dobro na wyjściu | Sprawność | Przelicznik mocy zainstalowanej na aktywność (produkcję) procesu | Moc zainstalowana (w roku po znaku ~) | [6 empty] | Dostępność mocy w szczycie zapotrzebowania | Roczna dostępność mocy | Roczna dostępność mocy | Koszty stałe (niezależne od produkcji) | Koszty zmienne niepaliwowe (zależne od produkcji)
ELE_EX_HC | Existing Hard Coal Power Plants | HC | ELEC_HV | 0.37835 | 31.536 | 17.0238 | 13.9736 | 9.5486 | 7.5076 | 5.295 | 3.541 | 0 | 1 | 0.33 | 0.4125 | 198 | 4.25
ELE_EX_BC | Existing Brown Coal Power Plants | BC | ELEC_HV | 0.34426 | 31.536 | 7.3912 | 7.5308 | 7.1888 | 3.145 | 1.489 | 0.89 | 0 | 1 | 0.54 | 0.675 | 220.5 | 4
Alternative Syntax - one process
TechName | * TechDesc | Comm-IN | Comm-OUT | EFF | CAP2ACT | Year | LimType | STOCK | PEAK | AFA | AFA | FIXOM | VAROM
\I: Technology Name | Technology Description | Commodity Input | Commodity Output | Efficiency | Capacity to Activity Factor | Year | Limit type [(in)equality sing] | Installed Capacity [GW] | Peak EQ Factor | Annual Availability Factor | Annual Availability Factor | Fixed O&M Costs [PLN/kW] | Variable O&M Costs [PLN/GJ]
\I: Nazwa procesu | Opis procesu | Dobro na wejściu | Dobro na wyjściu | Sprawność | Przelicznik mocy zainstalowanej na aktywność (produkcję) procesu | Rok | Znak równania | Moc zainstalowana (w roku po znaku ~) | Dostępność mocy w szczycie zapotrzebowania | Roczna dostępność mocy | Roczna dostępność mocy | Koszty stałe (niezależne od produkcji) | Koszty zmienne niepaliwowe (zależne od produkcji)
ELE_EX_HC | Existing Hard Coal Power Plants | HC | ELEC_HV | 0.37835 | 31.536 |  |  |  | 1 |  | 0.4125 | 198 | 4.25
[6 empty] | 2020 | FX | 17.0238 |  | 0.33
[6 empty] | 2021 | FX | 17.0238 |  | 0.33
[6 empty] | 2025 |  | 13.9736
[6 empty] | 2030 |  | 9.5486
[6 empty] | 2035 |  | 7.5076
[6 empty] | 2040 |  | 5.295
[6 empty] | 2045 |  | 3.541
[6 empty] | 2050 |  | 0
The character " ~ " after the attribute name allows an additional dimension to be inserted to "flatten" the table.
Note on C5: With this character *, this column is ignored from VEDA. It is just useful for your information
Note on C16: With this character *, this column is ignored from VEDA. It is just useful for your information

## RES
Renewable Energy Sources
~FI_T
TechName | *TechDesc | Comm-IN | Comm-OUT | EFF | CAP2ACT | STOCK~2020 | STOCK~2025 | STOCK~2030 | STOCK~2035 | STOCK~2040 | STOCK~2045 | STOCK~2050 | PEAK | AFA | FIXOM | VAROM
\I: Technology Name | Technology Description | Commodity Input | Commodity Output | Efficiency | Capacity to Activity Factor | Installed Capacity [GW] | [6 empty] | Peak EQ Factor | Annual Availability Factor | Fixed O&M Costs [PLN/kW] | Variable O&M Costs [PLN/GJ]
\I: Nazwa procesu | Opis procesu | Dobro na wejściu | Dobro na wyjściu | Sprawność | Przelicznik mocy zainstalowanej na aktywność (produkcję) procesu | Moc zainstalowana (w roku po znaku ~) | [6 empty] | Dostępność mocy w szczycie zapotrzebowania | Roczna dostępność mocy | Koszty stałe (niezależne od produkcji) | Koszty zmienne niepaliwowe (zależne od produkcji)
ELE_EX_WIND-ON | Existing Onshore Wind Turbines | WIND-ON | ELEC_HV | 1 | 31.536 | 6.2277 | 6.2983 | 5.829 | 4.365 | 0.074 | 0 | 0 | 0.05 | 0.29637 | 225 | 0.001
ELE_EX_PV | Existing Photovoltaics (all Types) | SOLAR | ELEC_HV | 1 | 31.536 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.484 | 2.1971 | 0.91022 | 0 | 0.05 | 1 | 72 | 0.001
Note on C5: With this character *, this column is ignored from VEDA. It is just useful for your information

## CHP
Combined Heat and Power Plants
*Obliczenia pomocnicze
~FI_T
TechName | *TechDesc | Comm-IN | Comm-OUT | EFF | CHPR~FX | CHPR~LO | CHPR~UP | CEH | CAP2ACT | STOCK~2020~2021 | STOCK~2050 | PEAK | AFA | FIXOM | VAROM |  |  | VAR_ACT
\I: Technology Name | Technology Description | Commodity Input | Commodity Output | Efficiency | Heat to Power Factor (FX) | Heat to Power Factor (LO) | Heat to Power Factor (UP) | Electricity Loss per Heat Gained | Capacity to Activity Factor | Installed Capacity [GW] | Installed Capacity [GW] | Peak EQ Factor | Annual Availability Factor | Fixed O&M Costs [PLN/kW] | Variable O&M Costs [PLN/GJ] |  |  | Wskaźnik aktywności [PJ] | Produkcja energii elektrycznej netto w PK* [TWh] | Produkcja energii elektrycznej netto [TWh] | Produkcja energii elektrycznej netto [PJ] | [TWh] | [PJ] | Produkcja ciepła [PJ] | Produkcja energii elektrycznej i ciepła [PJ] | Wskaźnik skojarzenia | Zużycie Paliwa [PJ] | Zużycie paliwa [tys.t] | Sprawność ogólna [%]
\I: Nazwa procesu | Opis procesu | Dobro na wejściu | Dobro na wyjściu | Sprawność | Stosunek produkcji ciepła do produkcji energii elektrycznej (stały) | Stosunek produkcji ciepła do produkcji energii elektrycznej (minimalny) | Stosunek produkcji ciepła do produkcji energii elektrycznej (maksymalny) | Spadek sprawności elektrycznej związany z produkcją ciepła | Przelicznik mocy zainstalowanej na aktywność (produkcję) procesu | Moc zainstalowana (w roku po znaku ~) | Moc zainstalowana (w roku po znaku ~) | Dostępność mocy w szczycie zapotrzebowania | Roczna dostępność mocy | Koszty stałe (niezależne od produkcji) | Koszty zmienne niepaliwowe (zależne od produkcji)
CHP_EX_HC | Existing Hard Coal CHPs | HC |  | 0.24771 | 2.3408 |  |  |  | 31.536 | 4.0946 | 0 | 1 | 0.45331 | 216 | 4 | CHP_EX_HC | Existing Hard Coal CHPs | 58.5353 |  | 16.2598 | 58.5353 |  |  | 137.0173 | 195.5526 | 0.42721 | 236.3048 | 11204.8 | 0.82754
ELEC_HV
HEAT_HT
CHP_EX_NAT-GAS | Existing Natural Gas CHPs | NAT-GAS |  | 0.55 |  | 0.2 | 0.7 | 0.25 | 31.536 | 1.6565 | 1.6565 | 1 | 0.5985 | 97.2 | 2.7 | CHP_EX_NAT-GAS | Existing Natural Gas CHPs | 31.2653 | 8.6848 | 7.4646 | 26.8726 | 1.2202 | 4.3927 | 17.5708 | 44.4434 | 1.5294 | 56.8459 | 1750.8839 | 0.78182
ELEC_HV
HEAT_HT
Note on C5: With this character *, this column is ignored from VEDA. It is just useful for your information
Note on X5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Produkcja energii elektrycznej netto w pełnej kondensacji
Note on AA5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Wielkość produkcji energii elektrycznej, która jest „tracona” na rzecz produkcji ciepła PPELC (upuszczona para mogłaby wykonać pracę na łopatach turbiny skutkującą produkcją energii elektrycznej)

## HPL
Heat Only Plants
~FI_T
TechName | *TechDesc | Comm-IN | Comm-OUT | EFF | CAP2ACT | STOCK~2020~2021 | STOCK~2050 | PEAK | AFA | FIXOM | VAROM
\I: Technology Name | Technology Description | Commodity Input | Commodity Output | Efficiency | Capacity to Activity Factor | Installed Capacity [GW] | Installed Capacity [GW] | Peak EQ Factor | Annual Availability Factor | Fixed O&M Costs [PLN/kW] | Variable O&M Costs [PLN/GJ]
\I: Nazwa procesu | Opis procesu | Dobro na wejściu | Dobro na wyjściu | Sprawność | Przelicznik mocy zainstalowanej na aktywność (produkcję) procesu | Moc zainstalowana (w roku po znaku ~) | Moc zainstalowana (w roku po znaku ~) | Dostępność mocy w szczycie zapotrzebowania | Roczna dostępność mocy | Koszty stałe (niezależne od produkcji) | Koszty zmienne niepaliwowe (zależne od produkcji)
HPL_EX_HC | Existing Hard Coal Heat Only Plants | HC | HEAT_HT | 0.90574 | 31.536 | 19.806 | 19.806 | 1 | 0.14 | 14.323 | 3.617
Note on C5: With this character *, this column is ignored from VEDA. It is just useful for your information

## T&D
Transformation and Distribution Networks
~FI_T
TechName | * TechDesc | Comm-IN | Comm-OUT | EFF
\I: Technology Name | Technology Description | Commodity Input | Commodity Output | Efficiency
\I: Nazwa procesu | Opis procesu | Dobro na wejściu | Dobro na wyjściu | Sprawność
TRANSF_HV-HV | Electricity Transformation and Distribution High Voltage to Low Voltage | ELEC_HV | ELEC_HV | 0.9078 | 9.22%
TRANSF_HV-MV |  | ELEC_HV | ELEC_MV | 0.9078
TRANSF_MV-LV |  | ELEC_MV | ELEC_LV
Note on C5: With this character *, this column is ignored from VEDA. It is just useful for your information

## EMI
Emission factor per chemical energy unit of fuel
~PRCCOMEMI
TechName | CommName | HC | BC | NAT-GAS | <- Fuel Name as Column Header
\I: Technology Name | Commodity Name (Pollutant) | Emission factor [kt/PJ]
\I: Nazwa procesu | Nazwa dobra (polutanta) | Współczynnik emisji polutanta dla danego dobra (paliwa)
ELE_EX_HC | CO2 | 94.19
ELE_EX_BC | CO2 |  | 109.08
CHP_EX_HC | CO2 | 94.19
CHP_EX_NAT-GAS | CO2 |  |  | 55.82
HPL_EX_HC | CO2 | 94.19
`

## SCHEM_ELC
Wartości liczbowe przepływów w GWh 2020 r.
Potrzebny własne elektrowni uwzględnia sprawność netto
Schemat pomija wejścia paliwowe dla technologii wytwarzania
|  |  | ELC_HV | > | > | ELC_HV | 144879.374 |  |  |  | ELC_HV-HV | > |  |  | > | ELC_HV-HV | 7209.711
| ELE | [6 empty] | T&D HV | [9 empty] | EXP
|  |  | ELC_MV | >
[12 empty] | 105527.874 |  |  | 27121.55
|  |  | ELC_HV | > | > | ELC_HV-HV | 105527.874 |  |  | 109718.511 | ELC_MV-MV | > |  | 51822.235 | > | ELC_HV-HV |  |  | SEKTOR-ELC | >
| CHP | [6 empty] | T&D MV | [9 empty] | Sector |  |  |  | Final Energy
|  |  | ELC_MV | > | > | ELC_MV | 8049.001 | [7 empty] | > | ELC_MV-MV |  | Fuel | Without |  |  | Consumption
[19 empty] | Sectoral |  |  | Process
[15 empty] | > | ELC_LV-LV |  |  | Generation
|  |  | ELC_HV | > | > | ELC_MV-MV | 57896.276 |  |  | 56087.058 | ELC_LV-LV | > | 56087.058
| CHPI | [6 empty] | T&D LV
|  |  | ELC_MV | > | > | ELC_LV | 1197.235
[15 empty] | > | ELC_HV-HV |  |  | SEKTOR-ELC | > | > | SEKTOR-ELC
[18 empty] | Sector |  |  |  |  | Final Energy
[7 empty] | Razem wprowadzono |  | 154125.61 |  | GWh |  |  |  | > | ELC_MV-MV |  | Fuel |  |  |  | With | Consumption
|  | 12579.937 | ELC_HV | > |  |  | Razem pobrano |  | 142240.554 |  | GWh | [10 empty] | Sectoral | Process
[7 empty] | Pompowanie |  | 1075.196 |  | GWh |  |  |  | > | ELC_LV-LV | [5 empty] | Generation
| REN | 5779.169 | ELC_MV | > |  |  | Potrzeby własne |  | 1620.396 |  | GWh
[7 empty] | Wskaźnik strat |  | 5.962%
|  |  | ELC_LV | > | [14 empty] | SEKTOR-ELC | >
Sectoral
Generation
[19 empty] | ELC_LV | >
|  | 20432.702 | ELC_HV | >
IMP